VOUS DEMANDEZ UNE ALIMENTATION PROVISOIRE,

VOTRE COFFRET DOIT COMPORTER OBLIGATOIREMENT :

- 1 COFFRET FUSIBLE

- 1 COMPTEUR (fourniture régie)

- 1 DISJONCTEUR 10/32 Amp. 30mA

- 1 CHASSIS QUI MAINTIENT LE COFFRET DEBOUT (raccordé à la terre si métallique)

- 1 PIQUET DE TERRE RACCORDE AU COFFRET (SECTION MINI DU CABLE DE TERRE : 16mm2)

- 1 CABLE DE RACCORDEMENT SOUS GAINE (TYPE RO2V U1000 2x16mm2)

EXEMPLE :

1 : COFFRET FUSIBLE

2 : COMPTEUR (fourniture régie)

3 : DISJONCTEUR 10/32 Amp. 30mA

Réglé à 15 ampères

4 : PC 16A

5 : BORNE DE TERRE

6 : CABLE SOUS GAINE

7 : CHASSIS

8 : PIQUET DE TERRE